## Reningseffekt
Reningstabell
Version 2016-11-18
Nedanstående tabell anger förväntad reningsgrad för det vatten som passerar genom respektive anläggningstyp och avser procentuell mängdreduktion för respektive ämne. Vid bedömning av en anläggnings funktion behöver hänsyn tas även till den del av flödet som bräddar orenat förbi anläggningen vi högre flöden. Reningsgraden baseras också på hur stor andel av vattnet som avleds till dagvattensystemet/ytvattenrecipienten, respektive perkolerar till grundvattnet. För perkolationsmagasin som dimensionerats för 20 mm nederbörd, så antas att inget av det perkolerade vatten når dagvattensystemet/ytvattenrecipienten. System som t.ex. nedsänkta växtbäddar utformas ofta med en dränering i botten som ansluter till dagvattensystemet, och kommer då att belasta dagvattensystemet/ytvattenrecipienten. En viktig parameter vid bedömning av reningsgrad är förhållandet mellan partikelbunden respektive löst andel av respektive förorening. Hur stor del av ett ämne som är partikelbunden respektive löst kan skilja sig åt beroende på föroreningskälla. Enligt Larm & Pirard (2010) är 50-55 % av P partikelbunden och 56-67 % av Zn partikelbunden. Enligt Huber (2016) (trafikdagvatten) är ca 65-80% av Zn partikelbunden och 55-70 % av Cu partikelbunden. Huber (2016) anger även att Pb + Cr till stor del är partikelbundet, medan Zn, Cu, Ni och Cd delvis är lösta. Där data för rening av lösta ämnen saknas i tabellen nedan har antagits att 55 % av fosfor, 60 % av koppar och 65 % av zink är partikelbundet. När den totala reningsgraden överstiger dessa procentvärden har det antagits att det även ske viss rening av lösta ämnen. De värden som anges i tabellen baseras på vetenskapliga data, men har på grund av att det i vissa fall saknas relevanta dataunderlag, justerats utifrån antagande om funktion i relation till andra anläggningstyper. Data i tabellen nedan bör därför inte användas som referens i vetenskapliga studier. Syftet med tabellen är främst att tjäna som underlag vid planering av lämpliga åtgärder i samband med ny- och ombyggnation i Stockholm. Reningseffekten anges nedan som fasta värden för att underlätta beräkningsarbeten. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns ett stort spann i funktionen hos varje anläggningstyp. Se kommentarer i enskilda celler för bakgrund till angivna värden. Fullständiga referenser anges på ett eget blad.
Bedömd reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar
Anläggning | Tot-P | Löst P | Tot-N | Löst N | Tot-Pb | Löst Pb | Tot-Cu | Löst Cu | Tot-Zn | Löst Zn | Tot-Cd | Löst Cd | Tot-Cr | Löst Cr | Tot-Ni | Löst Ni | Tot-Hg | Löst Hg | SS | oil | PAH16 | Kommentar
| [%] | [%] | [%] |  |  |  | [%] | [%] | [%] | [%] | [8 empty] | [%] | [%] | [%]
Fördröjning i mark/övre markprofilen
Infiltration i grönyta | 85 | 65 | 90 |  |  |  | 70 | 25 | 85 | 55 | [8 empty] | 95 | 90 | 85 | Nedsänkta grönytor som kan magasinera 20 mm och där hela volymen perkolerar till grundvatten får en högre reningseffekt (se perkolationsmagasin)
Genomsläpplig beläggning | 65 | 22.2222 | 40 |  | 70 |  | 65 | 15 | 85 | 55 | 70 |  | 70 |  | 65 |  | 45 |  | 80 | 80 | 75
Svackdike | 30 | 0 | 40 |  | 70 |  | 65 | 15 | 65 | 0 | 65 |  | 60 |  | 50 |  | 15 |  | 70 | 80 | 60 | Avser infiltrationsstråk med strypt utlopp (= torr damm)
Infiltrationsstråk | 65 | 25 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 40 | 85 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 85
Makadamdike | 60 | 15 | 35 |  | 85 |  | 65 | 15 | 70 | 20 | 85 |  | 85 |  | 90 |  | 45 |  | 80 | 80 | 60
Nedsänkt växtbädd (regnbädd/biofilter) | 65 | 25 | 40 |  | 80 |  | 65 | 40 | 85 | 70 | 85 |  | 25 |  | 75 |  | 50 |  | 80 | 80 | 85
Fördröjning under mark
Skelettjord (makadam och jord) | 55 | 0 | 40 |  | 80 |  | 75 | 40 | 80 | 40 | 85 |  | 70 |  | 80 |  | 50 |  | 85 | 75 | 75
Avsättningsmagasin | 55 | 0 | 15 |  | 75 |  | 60 | 15 | 65 | 20 | 60 |  | 70 |  | 55 |  | 60 |  | 75 | 65 | 60 | Makadamfyllt magasin, rörmagasin, kassettmagasin, betongmagasin
Perkolationsmagasin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % reningsgrad förutsätter att magasinet dimenisonerats för 20 mm och antagandet att föroreningarna i det vatten som perkolerar ej når ytvattenrecipienten.
Tekniska filteranläggningar och oljeavskiljare
Brunnsfilter | 25 | 0 | 0 |  | 60 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 55 |  | 55 |  | #REF! |  | 5 | 0 | 70 | Reduktionsgraden beror av bl.a. typ av anläggning och filtermaterial. Inhämta data från tillverkaren angående effekt för aktuell typ. Ta hänsyn till andelen bräddat flöde vid höga flöden
Tekniska filteranläggningar | 45 | 0 | 15 |  |  |  | 60 | 0 | 70 | 14.2857 | [8 empty] | 80 | 85 | 80 | Reduktionsgraden beror av bl.a. typ av anläggning och filtermaterial. Inhämta data från tillverkaren angående effekt för aktuell typ. Ta hänsyn till andelen bräddat flöde vid höga flöden
Oljeavskiljare | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 15 | 80 | 0
Öppna utjämnings- och reningsanläggningar
Damm | 50 | 30 | 35 |  | 75 |  | 60 | 30 | 65 | 35 | 80 |  | 60 |  | 85 |  | 30 |  | 80 | 80 | 70
Våtmark | 50 | 40 | 35 |  | 80 |  | 60 | 40 | 65 | 45 | 80 |  | 60 |  | 25 |  | 30 |  | 85 | 90 | 70
Skärmbassäng | 50 | 30 | 35 |  | 75 |  | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | 20 | 90 |  | 35 |  |  |  | 85 | 80 | 70
Överdämningsyta/Torr damm | 20 | 0 | 25 |  | 80 |  | 30 | 0 | 45 | 0 | 80 |  | 45 |  | 60 |  | 10 |  | 55 | 75 | 60
Översilningsyta | 40 | 40 | 25 |  | 45 | 66 | 50 | 40 | 50 | 65 | 55 |  | 45 |  | 45 |  | 20 |  | 70 | 80 | 70
Note on A12: Om diket har ett stypt utlopp bör det få likande reningspotential som en torr damm. Om diket däremot är kort och har utlopp via brunn/rör i botten utan någon flödesstrypning kommer effekten att blir låg. Ett långre dike med god infiltrationsförmåga i jorden får en reningseffekt som närtmar sig ett infiltrationsnstråk.
Note on A13: Antas fungera som nedsänkt växtbädd. Tills vidare används dessa data.
Note on A14: Rimligt att de har något lägre reningseffekt jämfört med infiltrationsståk. Examensarbete av Nilsson och Stigsson 2012 anger att"There is little data and few studies concerning the pollutant removal efficiency of infiltration trenches (US EPA, 2006; Wyoming Department of Environmental Quality, 1999)." Den distribuerade tillförseln av vatten till makadamdiket gynnar reningsfunktionen, jämfört med ett magasin under mark som har ett inlopp.
Note on A15: Löst: Larm anger 90 % för Zn och -100 % för Cu. Om ca 40 % av CU & Zn antas vara löst så innebär en en total reduktion av partiklar och ingen reduktion av lösta halter 60 % total reduktion.
Note on A19: Reningseffekten för dessa kan te sig hög jämfört med andra anläggningar. Samtidigt är avsättningsmagasin (som makadammagasin och kassettmagasin) anläggningar som ligger närmare föreningskällan vilket ger bättre förutsättningar för rening i end-of-pipeanläggningar.
Note on A20: Om vattnet infiltrerar i mark och når recipienten via grundvattnet så antas belastningen på ytvattenrecipienten vara 0. Antagandet förutsätter att anläggningen konstrueras så att inkommande vatten inte tillåts brädda förbi.
Note on A23: Genomförda studier visar att reningseffekten kan variera kraftigt. Om tillverkarna har testat och kan utlova högre effekt så kan man ta hänsyn till detta i sin beräkning. Dock är det viktigt att i beräkningar ta hänsyn till hur stor andel av flödet som leds förbi anläggningar vid höga flöden. Tabellvärdena avser "bas/miniminivå".
Note on A24: Det som anges här är exempel. Vid beräkning behöver man gå på det som tillverkaren genom tester har verifierat att tekniken klarar. Viktigt att beakta hur stor andel av flödet som passerar anläggningen.
Note on A25: Data från lamelloljeavskiljare. Notera att oljeavskiljare är relevant bara där höga halter av olja kan förekomma mer frekvent och/eller som olycksskydd.
Note on A30: Thomas Larm (StormTac) menar att skillnaden mot en damma möjligvis är att det sknas utjämningsvolym (endast permanentvolym finns)
Note on A31: Om den torra dammen har kraftig strypning så kommer reningsgraden att närma sig en damm. Om den torra dammen töms genom att vattnet infiltrerar i marken kan även lösta föroreningar avskiljas.
Note on A32: Relativt låga metallavskiljningar i Stormtac. Data saknas för lösta metaller? Lund-exjobb 2008 redovisar hög avskiljning i en referens.
Note on B10: Data från StormTac (160829) avseende torrt dike. Baserat på 1 referens. Rimligt att avskiljningen är högre än i dränerade system som nedsänkt växtbädd.
Note on B11: Data från StormTac (160829) avseende permeabel asfalt.
Note on B12: Data från StormTac (160829)
Note on B13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on B14: StormTac (160829) anger 60 %. Referenser i Nilsson och Stigsson (2012) visar 10-100 % avskiljning, de tillförlitligare data pekar på runt 60-70 %.
Note on B15: StormTac (160829) anger 65 % baserat på ett stort antal studier. Blecken (2016) anger både effekt avskiljning och läckage. Jordarten i filtret är avgörande för funktionen.
Note on B18: Data från StormTac (160829) som bygger på en amerikansk undersökning.
Note on B19: StormTac (160829) anger 70 %. Resultat från Ryska smällen visar denna avskiljningsgrad. Här dras effekten ner med tanke på att vi beskriver en bredare typ av avsättningsmagasin. 55 % innebär effektiv avskiljning av den partikelbundna fraktionen.
Note on B23: Data från StormTac (160815). Relativt osäkra data.
Note on B24: Data från StormTac (160829)
Note on B25: Data från StormTac (160815) anger -40. Bedömningen är att det inte är rimligt att oljeavskiljaren bidrar med P.
Note on B28: Avskiljningsgraden uppvisar ett stort spann mellan olika studier, beroende på förutsättningarna. Det är dock få anläggningar som når över 65 % reningsgrad och i anläggningar som mottar låga inkommande halter (dagvatten från t.ex. bostadsområden) ligger avskiljningen kring 30 %. StormTac (160829) anger 55 %. Ref: StormTac (160829), Andersson et al 2012, Arnlund 2015.
Note on B29: Samma värden som för dammar.
Note on B30: Samma värden som för dammar.
Note on B31: StormTac (160829) 30 %, baserat på BMP-databaser och reviewartikel. Dessa anger ca 20 % rening.
Note on B32: Data från StormTac (160829)
Note on C12: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on C13: Antaget att 55% av P är partikelbunden, så ger 65% totala rening 25% rening av lösta föroreningar
Note on C14: Enligt samma resonemang som ovan.
Note on C15: Antaget att 55% av P är partikelbunden, så ger 65% totala rening 25% rening av lösta föroreningar
Note on C18: Data saknas. Avskiljning av tot-P motsvarar partikelbunden del varför avskiljning av löst P har satts till 0.
Note on C19: Data saknas. Avskiljning av tot-P motsvarar partikelbunden del varför avskiljning av löst P har satts till 0.
Note on C23: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on C24: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on C25: På grund av förmodad låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on C28: StormTac (160829) innehåller ett par referenser från amerikanska databaser. Dessa visar på 48-64 % reduktion. Värde i StormTac 65%. Internationella data visar på avskiljinga av fosfat-P på 17-51 % ( Lucas et al. 2015).
Note on C29: Här har en uppräkning gjorts från dammar utifrån teorin att våtmarker har en bättre förmåga att avskilja lösta ämnen.
Note on C30: Samma värden som för dammar.
Note on C31: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on C32: Här har en uppräkning gjorts från dammar utifrån teorin att översilningsytor har en bättre förmåga att avskilja lösta ämnen.
Note on D10: Data från StormTac (160829) avseende torrt dike. Baserat på 1 referens. Rimligt att avskiljningen är högre än i dränerade system som nedsänkt växtbädd.
Note on D11: StormTac (160829) anger 75 % avseende permeabel asfalt. Värdet här sänkts till det för nedsänkt växtbädd, då det antas rimligt att den genomsläppliga beläggningen inte har högre reningsgrad.
Note on D12: Data från StormTac (160829)
Note on D13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on D14: StormTac (160829) anger 55 %. Nilsson och Stigsson (2012) uppmätte 47 % men hade då uteslutit negativa värden. Här sätts nivån till samma som för damm.
Note on D15: Hög? Blecken (2016) anger att det sker läckage. Utifrån nedanstående så behåller vi 40 som anges i StormTac (160829). VSB (Nedsänt växtbädd) Egan1995; TN 63%. Dennis 2003: 39-89% Nitrate. K, Bratieres 2008: 70% TN
Note on D18: Data från StormTac (160829) som är ett medelvärde mellan biofilter och makadamfyllt magasin anger 48 %. Här antagits att reduktionen motsvarar den som satts för nedsänkt växtbädd.
Note on D19: StormTac (160829) anger 15 %.
Note on D23: StormTac (160815) anger -33 %. Här satt till 0 % pga relativt osäkra data.
Note on D24: Data från StormTac (160829)
Note on D25: StormTac (160829) anger 5 %. En viss denitrifikation kan vara möjligt om vattnet blir stillastående.
Note on D28: I Tibbledammen var avskiljningen 47 % och i Kungsängsdammen 41 %. Kungsängsdammen är provtagen vår och sommar och man kan räkna med sämre avskiljning den kalla perioden. Tibbledammen bör ses som ett maxvärde, många anläggningar uppvisar betydligt lägre relativ avskiljning. StormTac (160829) anger 35 %. Det är ett rimligt värde för väldesignade anläggningar. Ref: StormTac (160829), Andersson et al 2012, Arnlund 2015
Note on D29: Samma värden som för dammar.
Note on D30: Samma värden som för dammar.
Note on D32: StormTac (160829) 25 %. Litteraturen visar ett brett spann.
Note on E18: Nilson 2104
Note on G32: Författare: Redoviosas i exjobb från Lund 2008
Note on H10: Data från StormTac (160829) avseende torrt dike. Baserat på 1 referens. Rimligt att avskiljningen är högre än i dränerade system som nedsänkt växtbädd.
Note on H11: StormTac (160829) anger 75 % avseende permeabel asfalt. Värdet här sänkts till det för nedsänkt växtbädd, då det antas rimligt att den genomsläppliga beläggningen inte har högre reningsgrad.
Note on H12: Data från StormTac (160829)
Note on H13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on H14: StormTac (160829) anger 85 %. Nilsson och Stigsson (2012) uppmätte 74 % (då undantogs negativt värde) och refererar till litteratur som anger 85-93 % (dok ref TrV anger 10-90). Här satt till 65 % då det antas rimligt att reningseffekten inte överstiger den i en nedsänkt växtbädd.
Note on H15: StormTac (160829) anger 65 % baserat på ett stort antal studier. Blecken (2016) anger 80-90 % för totalhalter av metaller. StormTacs lite försiktiga siffra får stå kvar.
Note on H18: Data från StormTac (160829) som är ett medelvärde mellan biofilter och makadamfyllt magasin.
Note on H19: StormTac (160829) anger 70 %. Det är rimligt för avsättningsmagasin som är optimalt fungerande. Med tanke på att reduktionen av susp enligt t.ex. StormTac är lägre än i en damm, så har vi här sänkt den förmodade reduktionen.
Note on H23: Data från StormTac (160815). Relativt osäkra data.
Note on H24: Data från StormTac (160829)
Note on H25: Data från StormTac (160815) avseende lamelloljeavskiljare.
Note on H28: Resultat från olika anläggningar uppvisar ett stort spann. Mer urbana dammar har högre avskiljning (högre inkommande halter ger högre relativ avskiljning). Pramstens modellering (2010) ger 50 % kopparavskiljning vid 80 % reduktion av susp. (inkl. brädd). StormTac (160829) anger 65 %. Med tanke på det stor spannet i underlagsdata så sätter vi reningseffekten lite lägre här (60 %). Ref: StormTac (160829), Andersson et al 2012, Arnlund 2015, Pramsten 2010.
Note on H29: Samma värden som för dammar. Bör denna vara högre? Jämför med siffran för Skärmbassäng.
Note on H30: Samma värden som för dammar.
Note on H31: StormTac (160829) 45 %, baserat på BMP-databaser och reviewartikel. Dessa anger ca 30 % rening.
Note on H32: StormTac (160829) 50 %. Examensarabeten av Forsberg och Lindvall anger motsvarande siffor.
Note on I13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on I14: Nilsson och Stigsson (2012) uppmätte stor variation (-79 till +47 %). Här sätts 15%.
Note on I15: 12-61% löst Cu (Michael Barrett, 2006). 48% löst Cu (Semadeni Davies 2008). 37% löst Cu (Ermilio, 2005) StormTac (160829) anger -100. Blecken (2016) pekar på anläggningarna har potential att rena lösta metaller, även om vissa studier visar på läckage. Här sätts avskiljninge till 40, som för våtmark.
Note on I18: Antaget att om denna höga avskiljning av totalhalten ska nås så behöver ca 40% av löst CU avskiljas.
Note on I19: Sätts här till densamma som i makadamdike
Note on I23: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on I24: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on I25: På grund av förmodad låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on I28: StormTac (160829) innehåller ett par referenser från NOS-dammarna, Bäckaslöv och International Stormwater BMP Database. Bäckaslöv uppvisar hög reninggrad, 69%, de övriga ligger på ca 30 %. Bäckaslöv visar sannolikt effekten av våtmark. Blecken (2016) redovisar nyare data för Bäckaslöv: 58 %.
Note on I29: Bäckaslöv uppvisar hög reninggrad, 69 %. Avskiljningen i våtmark bör vara högre än i damm.
Note on I30: Samma värden som för dammar.
Note on I31: Författare: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on I32: 77 % Redoviosas i exjobb av Lindvall 2008. Stortack redovisar 52 % från International Stormwater BMP Database, Dec 2014. Här sätter vi reduktionen till samma som i våtmark.
Note on J11: StormTac (160829) anger 95 % avseende permeabel asfalt. Värdet här sänkts till det för nedsänkt växtbädd, då det antas rimligt att den genomsläppliga beläggningen inte har högre reningsgrad.
Note on J12: Data från StormTac (160829)
Note on J13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on J14: StormTac (160829) anger 85 %. Nilsson och Stigsson 2012 uppmätte 68 % och refererar till litteratur som anger 85-90 % (dok ref TrV anger 15-90).
Note on J15: Författare: StormTac (160829) anger 85 % baserat på ett stort antal studier. Blecken (2016) anger 80-90 % för totalhalter av metaller.
Note on J18: Data från StormTac (160829) som bygger på en amerikansk undersökning.
Note on J19: StormTac (160829) anger 70 %. Det är rimligt för avsättningsmagasin som är optimalt fungerande. Med tanke på att reduktionen av susp enligt t.ex. StormTac är lägre än i en damm, så har vi här sänkt den förmodade reduktionen något.
Note on J23: Data från StormTac (290815). Relativt osäkra data
Note on J24: Data från StormTac (160829)
Note on J28: Tittar man på svenska dammar så ligger avskiljningen av zink i de flesta fall lite högre än avskiljningen av koppar. StormTac (160829) anger dock högre avskiljning av Cu än av Znr (65 % resp 50 %). I trafikdagvatten är enligt Huber är ca 65-80% av Zn partikelbunden och 55-70 % av Cu partikelbunden. Det talar för att avskiljningen av Zn bör vara högre än för Cu i dammar. Ref: StormTac (160829), Andersson et al 2012, Arnlund 2015, Huber 2010.
Note on J29: Samma värden som för dammar. Bör denna vara högre? Jämför med siffran för Skärmbassäng.
Note on J30: Samma värden som för dammar.
Note on J31: StormTac (160829) 45 %, baserat på BMP-databaser och reviewartikel. Dessa anger ca 30 % rening.
Note on J32: StormTac (160829) 50 %. Examensarabeten av Forsberg och Lindvall anger motsvarande siffor.
Note on K13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on K14: Nilsson och Stigsson (2012) uppmätte stor variation (-54 till +63 %). Här sätts 20%.
Note on K15: Semadeni Davies (2008): 59% löst zink. Dennis (2003): 30% löst zink. Ermilio (2005): 32% löst zink. StormTac (160829) 90 %. Blecken 2016 anger att det i fältförsök uppmätts en hög reduktion av Zn (70 %) och samtidigt ett ultäckage av löst Cu. Löst Zn i labbförsök har avskiljts till 99 %. Här sätter vi 70 % med viss försiktighet.
Note on K18: Antaget att om denna höga avskiljning av totalhalten ska nås så behöver drygt 40% av löst CU avskiljas.
Note on K19: Sätts här till densamma som i makadamdike
Note on K25: På grund av förmodad låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on K28: StormTac (160829) innehåller ett par referenser från NOS-dammarna, Bäckaslöv och International Stormwater BMP Database. Bäckaslöv uppvisar hög reninggrad, 80%, de övriga ligger på ca 35 %. Bäckaslöv visar sannolikt effekten av våtmark. Blecken (2016) redovisar nyare data för Bäckaslöv: 64 %.
Note on K29: Bäckaslöv uppvisar hög reninggrad, 80%. Avskiljningen i våtmark bör vara högre än i damm.
Note on K30: Samma värden som för dammar.
Note on K31: På grund av låg avskiljning av totalhalt har avskiljningen av den lösta halten antagits vara 0.
Note on K32: 65 % Redoviosas i exjobb av Lindvall 2008. StormTac redovisar 59 % från International Stormwater BMP Database, Dec 2014. Här sätter vi reduktionen till samma som i våtmark.
Note on T10: Data från StormTac (160829) avseende torrt dike. Baserat på 1 referens.
Note on T11: StormTac (160829) anger 90 % avseende permeabel asfalt. Efter vägning har värdet här sänkts till det för nedsänkt växtbädd.
Note on T12: Data från StormTac (160829)
Note on T13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on T14: StormTac (160829) anger 90 %. Nilsson och Stigsson 2012 uppmätte 80% och refererar till litteratur som anger 50-89 %.
Note on T15: StormTac (160829) anger 80 % baserat på ett stort antal studier. Blecken 2016 anger 80-90 % för TSS.
Note on T18: Data från StormTac (160829), referns saknas.
Note on T19: StormTac (160829) anger 75 %. Är det rimligt att makadamdike har 80 %? Kanske med tanke på att det skjer distribuerad tillförsel där.
Note on T23: Data från StormTac (290815). Relativt osäkra data
Note on T24: Data från StormTac (160829)
Note on T25: Data från StormTac (160829).
Note on T28: Normalt 60-85 % avskiljning. Vid mycket höga koncentrationer i inkommande vatten kan reduktionen överstiga 90 %. För dammar som tar emot centrumdagvatten eller vatten från handels-/industriområden (ca 80-140 mg/l) så kan avskiljningen av partiklar förväntas ligga på 80-85 % av totalhalten. För dammar/våtmarker som motar vatten från bostadsområden med susphalter kring 30-50 mg/l så kan avskiljningen förväntas ligga på 60-70 %
Note on T29: Siffra från StormTac. Rimligt att våtmark med en filtrerande grund del efter en inledande sedimentationsdamm klarar att avskilja en större andel fina partiklar.
Note on T30: Samma värden som för dammar.
Note on T31: StormTac (160829) 55 %, baserat på BMP-databaser och reviewartikel.
Note on U11: Data från StormTac (160829) avseende permeabel asfalt anger 80 %. Värdet här sänkts till det för nedsänkt växtbädd, då det antas rimligt att den genomsläppliga beläggningen inte har högre reningsgrad.
Note on U12: Data från StormTac (160829) anger 85 %. Här nedjusterat till samma nivå som nedsänkt växtbädd.
Note on U13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on U14: StormTac (160829) anger 90 %. Nilsson och Stigsson 2012 refererar till litteratur som anger 89-93 %. Här justerat till samma nivå som för nedsänkt växtbädd.
Note on U15: StormTac (160829) anger 60 % baserat på en studie. Med tanke på den goda effekt som mark/växtsystem har för att avsklilja olja så bör den här ligga åtminstone i nivå med en damm.
Note on U18: Data från StormTac (160829), referns saknas.
Note on U19: StormTac (160829) anger 65 %. Det är rimligt att effekten i ett avsättningsmagasin är lägre än i en damm, där solljuset bidrar till nedbrytning.
Note on U23: StormTac (290815) anger -12 %. Här satt till 0 % pga relativt osäkra data.
Note on U24: Data från StormTac (160829)
Note on U25: StormTac (160829) anger 80 %. Det är rimligt att anläggningen har god effekt på olja, särskilt när halterna är högre.
Note on U28: I NOS-dagvatten detekterades inga oljeföroreningar (232 analyser). Detektionsgränsen var hög 1-1,4 mg/l. Jonathan Arnlund hade i sitt exjobb en mkt lägre detektionsgräns, 0,05 mg/l. Trots detta uppmättas bara olja 5 gånger vid inloppet till Kungsängsdammen och ingen gång vid utloppet. Inkommande medelhalt var 110 μg/l. StormTac (160829) anger 80 % reduktion. Siffran bygger på ett fåtal referenser, men är rimligt utifrån mätningar i svenska dammar där olja sällan uppmäts i utloppet. I Kungsängsdammen, Uppsala uppmättes 77 % reduktion av "oljeindex" under en kortare undersökningsperiod (Arnlund 2015).
Note on U29: StormTac (160829) anger 95 % (referens saknas). Våtmarker med sin vegetation bör avskilja olja mer effektivt. Här sätter vi avskiljningen till 90 %.
Note on U30: Samma värden som för dammar.
Note on U31: StormTac (160829) anger 75 % (referens saknas).
Note on U32: StormTac (160829) 70 %. Examensarabeten av Forsberg och Lindvall anger motsvarande siffor.
Note on V11: Data från StormTac (160829) avseende permeabel asfalt.
Note on V12: Data från StormTac (160829)
Note on V13: Här har vi tills vidare antagit samma effekt som i en nedsänkt växtbädd.
Note on V15: StormTac (160829) anger 85 %. För växtbäddar finns studie (David) som visar på bra avskiljning av PCB+PAH:er
Note on V18: Data från StormTac (160829), referns saknas.
Note on V19: StormTac (160829) anger 65 %. Det är rimligt att effekten i ett avsättningsmagasin är lägre än i en damm, där solljuset bidrar till nedbrytning.
Note on V23: Data från StormTac (160829)
Note on V24: Data från StormTac (160829)
Note on V25: Inga data funna.
Note on V28: I både NOS-dagvatten (Andersson et. al 2012) och Jonathan Arnlunds exjobb (2014) så uppmättes PAH:er sporadiskt vid in och utlopp. Det var därför svårt att dra några slutsatser. Halterna låg nära detektionsgränsen. Sett till båda studierna så detekterades PAH:erna pyren, naftalen och benzo(b,k)fluoranten flest gånger. I Kungsängsdammen uppmättes detekterades PAH:er 36 gånger vid inloppet och 6 gånger vid utloppet, vilket indikerar en tydlig avskiljning. StormTac (160829) anger 70 % avskiljning, baserat ett fåtal undersökningar.
Note on V29: Samma värden som för dammar.
Note on V30: StormTac (160829) saknar data. Data för damm och våtmark har använts.
Note on V31: StormTac (160829) anger 60 % (referens saknas).
Note on V32: StormTac (160829) anger 60 % (referens saknas).

## Referenser
Förteckning på referenslitteratur
Förkortning | Fullständig referens
Andersson et al. 2012. | Andersson, J., Owenius, S., Stråe, D., 2012. NOS-dagvatten. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2012-02.
Arnlund 2014 | Arnlund, J., 2014. Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm – en studie med flödesproportionell provtagning. Uppsala Universitet. [online] <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-232140>
Arnlund 2015 | Uppföljning av Kungsängsdammen. Flödesproportionell provtagning av metaller och organiska föreningar under mars-augusti 2014. Uppsala Vatten och Avfall AB.
Barrett, et al. 2006 | Barrett, M. et. al. 2006.Pollutant Removal on Vegetated Highway Shoulders 2006; Center for Transportation Research at The University of Texas at Austin Texas Transportation Institute, Texas A&M University
Blecken 2016 | Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning dagvattenrening. Svenskt Vatten AB. (VA-Forsk; 2016–5).
Bratieres 2008 | Bratieres, K., Fletcher, T.D., Deletic, A., Zinger, Y., 2008. Nutrient and sediment removal by stormwater biofilters: A large-scale design optimisation study. Water reserach 42 (3930-3940).
David 2015 | David, N., Leatherbarrow, J.E., Yee, D. and McKee, L.J., 2015. Removal Efficiencies of a Bioretention System for Trace Metals, PCBs, PAHs, and Dioxins in a Semiarid Environment. J. Environ. Eng. DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000921.
Dennis Jurries 2003 | Dennis Jurries, P.E., 2003. Biofilters (Bioswales, Vegetative Buffers, & Constructed Wetlands) for storm water discharge pollution removal. State of Oregon Department of environmental quality.
Egan 1995 | Egan, T.J., S. Burroughs, T. Attaway. 1995. Packed Bed Filter. In Proceedings of 4th Biennial Symposium on Stormwater Quality. Southwest Florida Water Management District, Brookeville, FL.
Ermilio 2005 | Ermilio .J. R., 2005. Characterization study of a Bio-infiltration Stormwater BMP. Master Thesis, Faculty of the Department of Civil and Environmental Engineering, Villanova University.
Forsberg 2015 | Forsberg, A., 2015. Utvärdering av två markbaserade dagvattenreningssystem. Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Biogeokemi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Huber et al. 2016. | Maximilian Huber, Antje Welkerb, Brigitte Helmreicha. 2016. Critical review of heavy metal pollution of traffic area runoff: Occurrence, influencing factors, and partitioning. Science of The Total Environment. Volume 541, 15 January 2016, Pages 895–919.
Larm & Pirard 2010 | Larm, T. och Pirard, J., 2010. Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms dagvatten. Sweco 2010-12-16.
Lindvall 2008 | Lindvall, P., 2008. Utformning av översilningsytor för dagvatten. Examensarbete vid Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Universitet.
Lucas et al. 2015 | Lucas, R., Earl, E.R., Babatunde, A.O., Babatunde & Bockelmann-Evans, B.N., 2015. Constructed wetlands for stormwater management in the UK: a concise review, Civil Engineering and Environmental Systems, 32:3, 251-268, DOI: 10.1080/10286608.2014.958472
Nilsson & Stigsson 2012 | Nilsson, E., Stigsson (2012). Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches - An investigation of an Infiltration Trench in Kungsbacka. Chalmers University of Technology. Master’s Thesis 2012:140.
Pramsten 2010 | Pramsten, J. 2010. Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och inkommande föroreningshalt. Vatten 66:99-111. Lund 2010. Tillgänglig via: <http://www.tidskriftenvatten.se/mag/tidskriftenvatten.se/dircode/docs/48_article_4255.pdf>
Semadeni Davies 2008 | Semadeni Davies, A., 2008. C-Calm Review of removal efficiencies for stormwater treatment options in New Zealand. Landcare Research Ltd, National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd
StormTac 2016-08 | StormTac database 2016-08. Reduction efficiencies, www.stormtac.com